## 七氟丙烷气体灭火
惠州市第一妇幼保健院七氟丙烷灭火装置清单
序号 | 产品名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 烟感、温感拆除 | \ | 10 | 个
2 | 紧急启停按钮拆除 | \ | 3 | 个
3 | 声光报警器拆除 | \ | 3 | 个
4 | 放气指示灯拆除 | \ | 3 | 个
5 | 输出模块拆除 | \ | 2 | 个
6 | 输入输出模块拆除 | \ | 2 | 个
7 | 七氟丙烷100L柜式灭火装置 ¦GQQ100/2.5/95（含药剂） | GQQ100/2.5/95 | 2 | 套 | 发电机房
8 | 七氟丙烷70L柜式灭火装置 ¦GQQ70/2.5/70（含药剂） | GQQ70/2.5/70 | 2 | 套 | 空调机房
9 | 七氟丙烷70L柜式灭火装置 ¦GQQ70/2.5/70（含药剂） | GQQ70/2.5/70 | 3 | 套 | 信息办公室
10 | 悬挂七氟丙烷气体灭火装置 ¦XQQ20/1.6/20（含药剂） | XQQ20/1.6/20 温电双控 | 2 | 套 | 信息机房
11 | 悬挂七氟丙烷气体灭火装置 ¦XQQ20/1.6/20（含药剂） | XQQ20/1.6/20 温电双控 | 1 | 套 | 新生检验科UPS室
12 | 悬挂七氟丙烷气体灭火装置 ¦XQQ20/1.6/20（含药剂） | XQQ20/1.6/20 温电双控 | 2 | 套 | 新生儿科UPS室东
13 | 悬挂七氟丙烷气体灭火装置 ¦XQQ20/1.6/20（含药剂） | XQQ20/1.6/20 温电双控 | 2 | 套 | 新生儿科UPS室西
14 | 悬挂七氟丙烷气体灭火装置 ¦XQQ20/1.6/20（含药剂） | XQQ20/1.6/20 温电双控 | 2 | 套 | 产前诊断UPS室
15 | 悬挂七氟丙烷气体灭火装置 ¦XQQ20/1.6/20（含药剂） | XQQ20/1.6/20 温电双控 | 2 | 套 | 危化品仓库
16 | 悬挂七氟丙烷气体灭火装置 ¦XQQ20/1.6/20（含药剂） | XQQ20/1.6/20 温电双控 | 2 | 套 | 手术室UPS
17 | 悬挂七氟丙烷气体灭火装置 ¦XQQ20/1.6/20（含药剂） | XQQ20/1.6/20 温电双控 | 2 | 套 | 5楼2区UPS
18 | 悬挂七氟丙烷气体灭火装置 ¦XQQ20/1.6/20（含药剂） | XQQ20/1.6/20 温电双控 | 2 | 套 | 4楼重症UPS
19 | 悬挂七氟丙烷气体灭火装置 ¦XQQ10/1.6/10（含药剂） | XQQ10/1.6/10 | 1 | 套 | 储油间
20 | 放气指示灯 | \ | 6 | 套
21 | 紧急启停按钮 | \ | 6 | 个
22 | 声光报警器 | \ | 6 | 个
23 | 烟感探测器 | \ | 14 | 个
24 | 温感探测器 | \ | 14 | 个
25 | 输入输出模块 | \ | 32 | 个
26 | 输入模块 | \ | 12 | 个
27 | 配线 NH-RVS-2x1.5 | NH-RVS-2x1.5 | 800 | m
28 | 镀锌电线管 SC20 | DN20 | 300 | m
29 | 接线盒 | 75*75 | 40 | 套
30 | 系统连接调试及人工接线费用 |  | 1 | 项

## 计算表 (hidden)
七氟丙烷设计参数表
序号 | 防护区名称 | 面积m2 | 层高m | 容积m3 | 设计浓度C(%) | 设计用量Kg | 实际用量Kg | 气瓶容积(L) | 每瓶充装量（Kg/瓶） | 瓶组数量 | 喷放时间t(s) | 泄压口m2 | 浸渍时间（min） | 环境温度（℃） | 海拔高度修正系数K | 充装压力（MPa） | 泄压阀数量 0.12 | 泄压阀数量 0.25 | 感烟 | 手动调整气瓶
1 |  |  |  | 150 | 9 | 108.16 | 111 | 120 | 111 | 1 | 10 | 0.048064 | 10 | 20 | 1 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 150
[5 empty] | 总计 |  | 111 | [7 empty] | 总计 |  | 1 | 0 | 0
|  | 气瓶统计 |  | 40 | 70 | 90 | 100 | 120 | 150
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0